## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年2月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2017年03月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 31 | 31 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 31 | 31 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 31 | 31 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
月 |  | 小计 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 62 | 62 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100
| 总计 |  | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 93 | 93 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
|  | 小计 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100
计 | 总计 |  | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年2月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2017.2.6-7 |  | 填表日期：2017.02.21
序号 | 项目 | 单位 | 标准 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.63
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.70 | 2.99 | 2.48 | 2.47 | 2.15 | 2.35
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0064 | <0.0030 | 0.0070 | 0.0054 | 0.0068 | 0.0098
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.29
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.09 | 8.03 | 7.90 | 8.05 | 7.97 | 8.01
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 | 0.013 | 0.025 | 0.011 | 0.020 | 0.016
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 149.2 | 152.8 | 121.4 | 152.5 | 153.1 | 154.0
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 222.9 | 218.3 | 170.9 | 223.5 | 225.2 | 226.6
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 706 | 732 | 570 | 746 | 730 | 730
31 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 305.5 | 321.6 | 277.4 | 309.5 | 328.0 | 315.1
32 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.32 | 1.28 | 2.18 | 1.66 | 1.98 | 1.74
33 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.574 | <0.001 | 0.106 | <0.001 | 0.029
37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.26 | 0.27 | 0.10
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | -- | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1043 | 0.1034 | -- | 0.1108 | 0.1060 | 0.1095
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | -- | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
41 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0046 | 0.0056 | -- | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049
42 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.0028 | 0.0028 | -- | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
43 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 | <0.0010 | -- | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
44 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -- | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
45 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | -- | <0.01 | <0.01 | <0.01
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0131 | <0.0030 | 0.0102 | 0.0146 | 0.0142 | 0.0208
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0122 | <0.0030 | 0.0126 | 0.0119 | 0.0131 | 0.0199
48 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | <0.0020 | -- | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
49 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
50 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 三卤甲烷（总量） | -- | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.47 | 0.10 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.73
52 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | <0.0010 | -- | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
54 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0050 | 0.0054
55 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | -- | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
56 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060
57 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | -- | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
58 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | -- | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
59 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | -- | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
60 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | -- | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
61 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | -- | <0.00002 | 0.00003 | <0.00002
62 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0005 | <0.0001 | -- | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003
63 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | -- | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
64 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | -- | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
65 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | -- | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
66 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | -- | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
67 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | -- | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
68 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | -- | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
69 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | -- | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
70 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | <0.025 | -- | <0.025 | <0.025 | <0.025
71 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | -- | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
72 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | -- | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
73 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | -- | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
74 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | -- | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
75 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | -- | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
76 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
77 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
78 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
79 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | -- | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
83 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | -- | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
84 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | -- | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
85 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
86 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | -- | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
87 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
88 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | -- | <0.002 | <0.002 | <0.002
89 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | -- | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
90 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
91 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | -- | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
93 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
94 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | -- | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
96 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.07 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.11 | 0.07
97 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | -- | <0.02 | <0.02 | <0.02
98 | 钠 | mg/L | ≤200 | 28.10 | 23.10 | -- | 18.06 | 25.69 | 21.39
99 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
100 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 | -- | <0.04 | <0.04 | <0.04
101 | 多环芳烃 | mg/L | ≤0.002 | <0.0000097 | <0.0000097 | -- | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097
102 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 3.04 | <0.50 | -- | 0.71 | 1.33 | 2.52
103 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 163.5 | 179.6 | 150.4 | 166.5 | 184.0 | 173.1
104 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 142 | 142 | 127 | 143 | 144 | 142
105 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0
106 | UV₂₅₄ | mg/L | 无 | 5.21 | 1.86 | -- | 3.54 | 4.23 | 4.18
107 | 碱度 | mg/L | 无 | 142 | 142 | 127 | 143 | 144 | 142
108 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 12.0 | -- | -- | --
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚