## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2021年7月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2021.07.30
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 1350 | 1350 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 9450 | 9450 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 22680 | 22680 | 100
| 综合合格率 | 4626 | 4626 | 100 | 32130 | 32130 | 100
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年7月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2021-07-05～2021-07-06 |  |  | 填表日期： 2021-07-30
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00288 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | 0.36 | 0.14 | 0.31 | 0.24 | 0.32
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.74 | 2.06 | 0.63 | 1.82 | 1.44 | 1.80
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0096 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | -- | -- | -- | --
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | -- | -- | --
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | -- | -- | --
20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.13
22 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.44 | 7.73 | 7.67 | 7.89 | 7.73
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.045 | 0.064 | 0.050 | 0.046 | 0.051 | 0.049
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 112.9 | 147.2 | 25.68 | 127.9 | 123.1 | 129.6
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 167.4 | 170.0 | 34.80 | 158.8 | 140.2 | 166.9
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 632 | 740 | 174 | 658 | 602 | 666
33 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 275.1 | 335.3 | 101.4 | 307.2 | 240.9 | 289.1
34 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.12 | 1.79 | 2.18 | 1.33 | 1.31 | 1.33
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.23 | 0.05 | 0.08
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚